D11.2  PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

PROTOKOL č.02032015

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou

ZLOŽENIE KOMISIE:

Predseda :  Ing. Milan Krchňavý –projektant technológie ČOV

Členovia: Ing. Ľubomír Gecík – autorizovaný stavebný inžinier

Miroslav Dobák– projektant elektro

NÁZOV OBJEKTU:

Kanalizácia a  ČOV I.a II.etapa Víťaz

NN rozvody.

PODKLADY PRE SPRACOVANIE PROTOKOLU:

Projektová dokumentácia

STN 33 2000-3, STN 33 2000 5-51 a ďalšie súvisiace normy

POPIS:

Projekt rieši umelé osvetlenie a zásuvkovú inštaláciu .

ROZHODNUTIE :

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA:

Velín, Technologické miestnosti – VNÚTORNÉ PRIESTORY

AA5/AB5/AC1/AD1/AE1/AF1/AG1/AH1/AK1/AL1/AM1/AN1/AP1/AQ1/ AR1/AS1/BA4/BC2/BD1/BE1/CA1/CB1 - neuvedené vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – „normálne“

Vonkajšie umelé osvetlenie a káblové rozvody v objekte - VONKAJŠIE PRIESTORY                                                    AA7,AB7,AC1,AD3,AE3,AF3,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,AS2, BC2 - vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – zvlášť nebezpečné

Odôvodnenie:

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA:

Velín, Technologická miestnosť – elektrické zariadenie nepôsobí nepriaznivo na prostredie a opačne, teplota neklesne pod 0st C a nepresiahne 35st C.

Vonkajšie umelé osvetlenie a káblové rozvody v objekte budú vystavené priamemu pôsobeniu všetkým poveternostným vplyvom mierneho pásma.

Dátum:

-----------------------------------

Predseda  komisie