| Obsah dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo zložky |  | Názov |  |  |  |  | Archivačné číslo |  |  | Počet A4 |
| Vypracoval |  |  | Ing. Krchňavý | Tech. kontr. |  |  |  | Ing. Milan Krchňavý Gabajová 4 |  |  |
| Proj. obj. –PS |  |  |  | Ved. útvaru |  | Ing. Krchňavý |  | 01001 Žilina |  |  |
| Vedoucí proj. |  |  | Ing. Krchňavý | Hl. inž. proj. |  | Ing. Krchňavý |  | ICO 17819954 |  |  |
| Okres | Prešov |  |  | OÚ- MÚ | OÚ Víťaz |  |  |  |  |  |
| Investor |  |  | Obec Víťaz |  |  |  |  |  | Dátum 3/2015 |  |
| Stavba |  |  | Kanalizácia a ČOV I. a II.etapa Víťaz |  |  |  |  |  | Stupeň |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Č. vyhot. |  |
| Objekt |  |  | E-01.2 ČOV TECHNOLOGICKÁ ČASŤ |  |  |  |  |  | Č. zak. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Archiv. č. |  |
| Obsah |  |  | - Technická správa |  |  |  |  |  | Č. Zložky E-01.2/1 |  |

- Obsah :

1.0 	Účel prevádzkového súboru

2.0	Vstupné parametre

3.0	Návrh riešenia

4.0	Popis riešenia

5.0	Špecifikácia strojného zariadenia

6.0	Kvalita vyčistenej vody

7.0	Odpady

8.0	Prevádzkové náklady

9.0	Technické riešenie

10.0	Prevádzka strojných zariadení

11.0 	Ochrana proti korózii

12.0	Pracovná sila  a zmennosť

13.0 	Údržba zariadení

- ČOV Víťaz

1.0     	Účel prevádzkového súboru

Účelom tohto prevádzkového súboru je návrh a riešenie technologického zariadenia na 	biologické čistenie komunálnych odpadových vôd obce Víťaz.

2.0     	Vstupné  parametre

Jedná sa o čistiareň pre splaškové odpadové vody, ktoré budú  privádzané existujúcou 	splaškovou kanalizáciou .Vyčistené vody budú odvádzané odtok do recipienta -Dolinského 	potoka.

- Návrhové množstvo odpadových vôd :

Podľa noriem SK :

- priemerný denný prítok 		Q24	=2500.120=300 m3/deň=12,5m3/h=3,47 l/s

- maximálny denný prítok 		Qmax	=300.1,4=420 m3/deň

Qh	=35m3/h

- počet EO				EO	=2500

- Prínos znečistenia :

CHSK		=  300 kg/d

BSK5		=  150 kg/d

- Požadovaná kvalita vyčistenej vody na odtoku z ČOV :

„p“ hodnota 	„m“ hodnota

CHSK		135 mg/l	170 mg/l

BSK5		30 mg/l	60 mg/l

NL		30 mg/l	60 mg/l

- Požaduje sa strojné odvodnenie prebytočného kalu.

3.0 	Návrh riešenia

Navrhuje sa prevedenie do združenej kruhovej nadzemnej betónovej nádrže,čiastočne 	obsypanej po obvode. Navrhujú sa tieto 	technologické objekty :

- Čerpacia stanica :

  - Ponorné kalové čerpadlá v zostave 1+1

  - Ochrana čerpadiel s hrubým hrablicovým košom

- Mechanické predčistenie :

  - Rotačné sito v zostave 1+0, doprava zhrabkov, kontajner na zhrabky. Ostrek sita je vyčistenou vodou pomocou ostrekového čerpadla v zostave 1+0.

  - Vertikálny lapák piesku – mamutové čerpadlo, kompresorová stanica tlakového vzduchu, odvodňovací kontajner na piesok

- Biologické čistenie :

  - Vyrovnávacia nádrž – inštalované ponorné miešadlo v zostave 1+0, inštalované ponorné kalové čerpadlá v zostave 1+1,

  - Obehová aktivácia - simultánná nitrifikácia aj denitrifikácia v jednej nádrži – inštalované ponorné miešadlo v zostave 1+1, kyslíková sonda na meranie obsahu kyslíka, dúchadlo na výrobu tlakového vzduchu pre prevzdušňovanie v zostave 2+1,

  - Membránová separácia v spoločnej nádrži s obehovou aktiváciou – membránové moduly Mitsubishi SUR 10

  - ks. Sú navrhnuté dúchadlá v zostave 1+1 pre dodávku vzduchu do membránových modulov.

  - Sledovanie koncentrácie kalu inštalovanou sondou.

- Prevádzková budova :

  - Membránová separácia – samostatné odstredivé sacie aj preplachovacie čerpadlá – v zostave 2+1 sacie a 1+1 preplachovacie. Na chemické čistenie je navrhnuté čerpadlo v zostave 1+0.

  - Strojné odvodnenie kalu zabezpečuje odvodnenie komunálnych kalov pomocou pásového lisu. Ostrek lisu je zabezpečený ostrekovým čerpadlom v zostave 1+0.

  - Meranie množstva vyčistenej vody pomocou indukčného prietokomeru.

  - Velín s riadením a pomocou PC s diaľkovým ovládaním. Funkcia ČS, mechanického predčistenia, biologického čistenia aj separácia vyčistenej vody cez membránové moduly je automatická. Samostatne je riadené len strojné odvodnenie prebytočného kalu.

4.0	Popis riešenia:

- 4.1 popis stavby

Celé biologické čistenie bude prebiehať v kruhovej betónovej nádrže rozmerov :

    - vonkajší priemer 12,41m, vnútorná nádrž vonkajšieho priemeru 7,32 m, hrúbka steny 180 mm

    - celková výška nádrže 4,5 m

    - výška hladiny bude kolísať od 3,5m do 4,0m

Stredová nádrž je prekrytá betónovou doskou, na ktorej je umiestnená budova mechanického predčistenia. Vertikálny lapák piesku je ako betónová kanalizačná rúra zabetónovaná do dna združenej nádrže.

Navrhuje sa betónovú nádrž umiestniť asi 1,0 m pod terénom a do výšky asi 2,8 m ju obsypať vykopanou zeminou.

Prevádzková budova obsahuje :

    - Velín

    - WC

    - Strojovňu membránovej separácie

    - Dúchareň

    - Čerpaciu stanicu

    - Strojovňu strojného odvodnenia kalu

Prevádzková budova sa navrhuje po obvode kruhovej nádrže. Strop prevádzkovej budovy je 1,0 	m nad 	hornou hranou nádrže. Strecha bude mať sklon od steny kruhovej nádrže.

Šírka budovy bude cca 6,5 m, dĺžka po obvode nádrže taká, aby podlahová plocha bola cca 160 m2, výška stropu max. 4,0 m. Na boku budovy z vonkajšej strany je umiestnená prekrytá betónová nádrž na vyčistenú vodu o užitočnom objeme cca 30 m3 a jej výška je 3,0 m. Vykurovanie prevádzkovej budovy je s využitím odpadového tepla od dúchadiel. Preto sa predpokladá len elektrické kúrenie velína v zimnom období.

Požaduje sa pozemok o rozmeroch min. 30x30 m.

- 4.2 Popis technológie

Odpadová voda postupne preteká nasledujúcimi objektami :

- Čerpacia stanica :

Na vstupe je navrhnutá čerpacia stanica. Na prítoku do čerpacej stanice je hrubý hrablicový kôš s medzerami cca 5-6 cm. Vyberanie koša je pomocou ručne ovládaného kladkostroja. Sú navrhnuté 2ks čerpadiel, 1 ks je pracovné čerpadlo a 1 ks je rezerva. Funkcia čerpacej stanice je automatická od snímanej výšky hladiny vody pomocou tlakovej sondy a plaváka.

- Mechanické predčistenie :

Odpadová voda je čerpadlami dopravená do rotačného sita. Rotačné bubnové sito je inštalované v počte 1ks. Perforácia sita je 1mm. Zhrabky zo sita padajú na závitovkový dopravník ,ktorý zhrabky transportuje do pristaveného kontajnera na zhrabky. Takto predčistená voda odteká do vertikálneho lapáka 	piesku. Odtok predčistenej vody z vertikálneho lapáka piesku je možno smerovať do aktivácie alebo do vyrovnávacej nádrže. Zachytený piesok je čerpaný mamutkovým čerpadlom do odvodňovacieho kontajnera piesku. Filtrát z odvodňovacieho kontajnera je zvedený gravitačne spať do čerpacej stanice. Zdrojom tlakového vzduchu pre lapák piesku je kompresorová stanica. Funkcia je automatická.

- Aktivácia

Aktivácia je s možnosťou   simultánnej nitrifikácie a denitrifikácie. T.j., že aktivácia bude striedavo prevzdušňovaná alebo iba premiešavaná bez prevzdušňovania. V strede kruhovej nádrže je priečkou oddelená vyrovnávacia nádrž od zvyšku aktivácie. Vo vyrovnávacej nádrži je osadené rýchlobežné miešadlo. Hladina sa reguluje pomocou dvoch ponorných čerpadiel (2+1). Vonkajšie medzikružie obsahuje nitrifikačnú, denitrifikačnú časť a membránovú separáciu. Nitrifikačná časť obsahuje jemnobublinné elementy, ktoré vháňaju vzduch do nádrže. V aktivácii sa meria obsah kyslíka. Zdroj tlakového vzduchu pre elementy sú dúchadla typu BAH (2+1). Hlavnou zložkou membránovej separácie sú membránové moduly typu Mitsubishi SUR – 10ks, ktoré sú osadené v aktiváčnej nádrži. Do membránových modulov sa vháňa vzduch z dúchadiel typu BAH, ktoré sú inštalované v zostave 1+1.

Počas pauzy prevzdušnenia  sa zapne pomalobežné miešadlo a premieša celú 	zmes. Zahustený prebytočný kal sa z nádrže odoberá pomocou vretenového čerpadla a je dopravovaný na strojné odvodnenie kalu.

- Strojovňa

V strojovni sa nachádzajú čerpadlá určené k membránovej separácii. Sú to sacie čerpadlá vyčistenej vody z membrán v zostave jedno pracovné a jedno je inštalovaná rezerva (1+1) ďaľšie sacie čerpadlo je určené na obdobie mimo sezóny v zostave 1+0, a preplachovacie čerpadlá určené k spätnému preplachu membrán v zostave jedno pracovné a jedno čerpadlo ako 100% rezerva (1+1). Ďalej sa tu nachádza dávkovacie čerpadlo chemického čistenia membrán. Zo zásobnej nádrže vyčistenej vody je natiahnuté potrubie k čerpadlám na ostrek rotačného síta a pásového lisu na linke strojného odvodnenia. V strojovni sú aj magneticko indukčné prietokomery na potrubí sania a preplachu membrán a na výtokovom potrubí vyčistenej vody do recipientu.

- Strojné odvodnenie kalu

Ovládanie technologickej linky strojného odvodnenia je z ovládacieho panela VX – OP. Kal je do uvedeného lisu privádzaný pomocou vretenového čerpadla priamo na horné sito , ktoré plní čiastočne funkciu gravitačného pásového zahusťovača. Prietok kalu je sledovaný za pomoci magneticko indukčného prietokomera kalu. Možnosť zmeny dávkovaného množstva kalu je zabezpečená prostredníctvom frekvenčného meniča, ktorý je ovládaný potenciometrom na ovládacom paneli VX – OP. Po prechode gravitačnej zóny na hornom site je kal preklápaný na spodné sito, čo umožňuje odtekanie filtrátu aj z hornej časti formujúceho sa kalového koláča. To v podstate umožňuje lisovanie aj nehomogénnych kalov s nízkou vstupnou sušinou. Na zvýšenie separačnej účinnosti pásového lisu sa používa flokulačný roztok. Roztok flokulantu     je pripravovaný v automatickom cykle bez potreby kontroly a ovládania cyklu v chemickom hospodárstve VX – CHHLXX – DA . Vzduchový kompresor slúži na napínanie pásov pásového lisu na linke strojného odvodnenia.

- Dúchareň

V dúcharni sú inštalované dúchadla ako  zdroj tlakového vzduchu pre jemnobublinné elementy v zostave 2+1ks. Taktiež sú tu aj dúchadlá pre zdroj tlakového vzduchu membrán v zostave 1+1ks inštalovaná rezerva. V dúcharni je aj kompresor SKS určený pre pohon pneumaticky ovládaných uzáverov na sacom a preplachovacom potrubí a kompresor PKS 40-300 ako zdroj tlakového vzduchu pre mamutkové čerpadlo.

- Špecifikácia zariadení

- Čerpacia stanica

- Ponorné kalové čerpadlo DV 300-4, Q=60 m3/hod. H=7 m, N=3 kW, 2 ks

- Hrablicový kôš, nerez, šírka štrbín 50mm,1 sada

- Mechanické predčistenie

3.	Rotačné sito REKO TM60-190, otvory kruhové 1 mm, N=0,55 kW, Q=65 m3/h, 1+0 ks

4.	Kontajner na zhrabky, V=1100l, PP,1 ks

5.	Odvodňovací kontajner na piesok, V= 1000l, PP,1 ks

6.	Kompresorová stanica PKS 40-300, N=5,5 kW, Q=40m3/h, Pmax=10bar, 1 ks

7.	Technologické zariadenie lapača piesku VPL-08-K ALVEST, PP, 1 sada

8.	Šnekový dopravník PS250,N=1,5kW, L=6,5m, pozink, 1ks

Vyrovnávacia nádrž

9.	Ponorné miešadlo QJB1,5/6-260/3-960, N=1,5kW, I=4A,n =960 n-1,m=55kg, 1ks

10. 	Ponorné čerpadlá EBARA 80DML5 2.2, N=2,2kW, h=5,5m, Q=72m3/h, U=400V, I=5,2A, 2ks,

- Biologické čistenie

11.	Ponorné miešadlo QJB1,5/4-1800/2/242p,N=1,5kW,I=3,6A,n=42r/m,2 ks

12.	Dúchadlo LUTOS BAH 30/60 -N=7,5kW,Q=228m³/hod ,p=50kPa, 1+1(MN)

13.	LUTOS BAH 20/30,N=5,5kW,Q=150m³/h ,p=50kPa,2+1ks,  (NN)

14.	Prevzdušňovacie elementy ALVEST, PP, 50 ks

15.	Membránové moduly Mitsubishi SUR, nerez,10 ks

- Prevádzková budova

16.	Sacie čerpadlo EBARA 3DS4 - 40 -125/0,37, N=0,37kW, Q=18m3/h, H=4,2m, liatina, 1 ks,

17.	Sacie čerpadlo EBARA 3DS4 - 40 -125/0,55, N=0,55kW, Q=21m3/h, H=5,4m, liatina, 1+1ks,

17.	Preplachovacie čerpadlo EBARA 3DS2 - 50 -125/2,2, N=1,5kW, Q=30m3/h, H=9,4m, liatina, 1+1ks,

18.	Ostrekové čerpadlo ULTRA 5SV 120/4,N=0,9kW,Q=8,4m3/h,2ks

19.	Dávkovacie čerpadlo chlórnanu sodného Pondorf P-classic Q=320l/h, N=0,37kW, Pmax = 2bar, liatina, 1ks

20.	Kompresor SKS 4-100,N=0,75kW,Q=4,3m³/h,1ks

21. 	Magneticko indukčný prietokomer DN 100, 1ks

22. 	Magneticko indukčný prietokomer DN 125, 1ks

- Strojné odvodnenie kalu

23.	Pásový lis VX GORO 6V, N=0,75kW, šírka pásu 600mm, Q=0,5-3,0m3/h, nerez,  pozink, plast, 1ks

24.	Chemické hospodárstvo VX –CHH-G,N=2,42kW,1ks

25.	Kalové objemové čerpadlo 201,N=1,5kW,Q=3-9m³/h,1ks

26.	Šnekový dopravník PS250,N=1,5kW, L=4,5m, pozink,1ks

27.	Kontajner na zhrabky, V=7m3, pozink,1 ks

28. 	Magneticko indukčný prietokomer DN 65, 1ks

- Elektro, meranie a regulácie, RS

Obsah tejto zložky je podrobne popísaný v časti  PS 02 ELEKTRO a MaR.

Technické údaje :

Rozvodná sústava : 3, PE+N 400V/TN-S

Inštalovaný výkon : 74,34kW

- Poznámka :

Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť strojné zariadenie tu uvedené pri vypracovaní projektovej dokumentácie.

6.0	Kvalita vyčistenej vody

6.1 Garantovaná kvalita vyčistenej vody na odtoku z ČOV :

„p“ hodnota 	„m“ hodnota

COD		40 mg/l	80 mg/l

BOD5		3 mg/l		8 mg/l

SS		0,05 mg/l	0,1 mg/l

NH4-N		1 mg/l		5 mg/l										NO3-N		8 mg/l		15 mg/l

- 6.2 Skutočne dosahovaná :

„p“ hodnota 	„m“ hodnota

COD		30 mg/l	40

BOD5		2 mg/l		6

SS		0 mg/l		0,05

NH4-N		0,2 mg/l	2										NO3-N		4 mg/l		10

7.0	Odpady

- odlúčené zhrabky					- cca 41,6 t/rok = cca 3,5t/mesiac

- prebytočný zahustený kal o sušine  4 %		- cca 1960 t/rok = cca 163t/mesiac

-vylisovaný kal cca 24% sušina			- cca 27t /mesiac

Likvidácia odpadov :

- zhrabky sa musia uložiť na skládku

- odvodnený kal je možné likvidovať bezplatne na výrobu kompostu, alebo ukladať za poplatky na skládku komunálneho odpadu

8.0 	Prevádzkové náklady

Počíta sa na priemerný denný prítok 240m3/deň a priemerný prínos znečistenia .

- 8.1 Spotreba el. energie

- čerpanie odp.vody						- cca     12 kWh/d

- mechanické predčistenie					- cca    2,2 kWh/d

- ostrekové čerpadlo sita					- cca     3,6 kWh/d

- biologické čistenie

- denitrifikácia miešadlá(10min z 1hod)		- cca     12,0 kWh/d

- miešanie vyrovnávacej nádrže (10min z 1hod)	- cca	  12,0 kWh/d

- výtlak z vyrovnávacej nádrže (ako ČS)		- cca	  10 kWh/d

- dúchadlá nitrifikácia	(20min z 1hod)		- cca	88,0 kWh/d

- dúchadlá MBR (nonstop 24h)			- cca	180,0 kWh/d

- sacie 10min a preplach.2min čerpadlá		- cca   14,0 kWh/d				- strojné odvodnenie kalu 				- cca	14,0 kWh/d

- vykurovanie velínu						- cca   10 kWh/d

- ostatná spotreba – rezerva 10 %				- cca   35 kWh/d

Spolu								- cca 392,8kWh/d = 143 372 kWh/rok

Max. príkon bude cca 45 kW.

- 8.2 Spotreba chemikálií

- chlórnan sodný pre chemické čistenie membrán 		- cca 420 kg/rok

- cena cca 120 EUR/rok

- 8.3 Spotreba pitnej vody

Len na bežnú potrebu					- cca 100 m3/rok

- 8.4 Nároky na obsluhu

Predpokladá sa prítomnosť obsluhy len počas odvodňovania kalu a manipulácie s odpadmi, len 	v pracovné dni :

      - 2 pracovníci po dobu 8 hod 4 krát za týždeň

      - 1 pracovník elektro po dobu 4 hod 1 krát za týždeň

9.0 Technické riešenie-Potrubné prepojenia

- Materiálové riešenie

Materiál potrubných rozvodov bude z polypropylénu a nerezu.

- Umiestnenie a prevedenie zariadenia

Armatúry – umiestnenie a špecifikácia podľa výkresovej dokumentácie.

Spoje - rúry a tvarovky budú prepojené na tupo, prípadne pomocou				tvaroviek a prírubového spoja – podľa výkresovej dokumentácie.

Pri  spojení  potrubia so zariadením používať montážne vložky.

Kompenzácia - počíta sa so samokompenzačnou schopnosťou potrubného 			rozvodu. Prevádzková teplota média bola počítaná v rozmedzí teplôt 5 až 25 °C.

pri nerezovom potrubí tlak. vzduchu sú použité gumové kompenzátory.

Odvodnenie a odvzdušnenie - odvodnenie systému je riešené spádovaním 			potrubia so sklonom min. 1 %. Sacie potrubie z membrán je vybavené 	automatickým odvzdušňovacím ventylom.

Strojné zariadenie - vid špecifikácia na výkresovej dokumentácii

Značenie – vzhľadom k jednoduchosti celého zariadenia nebudú označované potrubné 	rozvody.

Uzemnenie - jedná sa o plastový potrubný rozvod u ktorého nie je potrebné uzemnenie

Uzemnenie  čerpadiel a strojných zariadení vrátane nerezového potrubia je 	riešený v dokumentácii elektročasti.

Zariadenie na meranie a reguláciu - je riešené v dokumentácii elektročasti.

- Montáž

1. O prevedených prácach viesť montážny denník

2. Zvárané časti potrubného rozvodu musia byť pred zváraním riadne očistené

- Skúšanie

Potrubný rozvod odskúšať vodou na prevádzkové  podmienky bez tlakovania. 			Iba  výtlačné potrubie od čerpadiel sa odpoprúča odskúšať i na cca 50 % 			pretlak proti prevádzkovému stavu . Po úspešnom odskúšaní na pevnosť a 			tesnosť vypracovať zápis o prevedení skúšky do montážneho denníka.

10.0	Prevádzka strojných zariadení

- Uvedenie do prevádzky

a) Prevzatie musí byť prevedené po úspešne vykonaných skúškach a ak zariadenie nevykazuje  zavady brániace jeho uvedeniu do prevádzky.

b) Nesmie chýbať pri predávaní strojných zariadení ČOV:

-montážny denník

-osvedčenie od jednotlivých prvkoch systému

-doklady o prevedených skúškach

-prevádzkové pokyny dodávateľov jednotlivých komponentov

c) ČOV uviesť do prevádzky podľa vypracovaného Návrhu prevádzkového poriadku za

prítomnosti prevádzkovateľa, o čom sa spíše zápis.

11.0  	Ochrana proti korózii

Použité potrubné rozvody sú iba z plastu a nerezovej ocele prípadne pozinkovaná oceľ. Montážny materiál je iba z plastu alebo nerezovej ocele.Konštrukcie z pozinkovanej ocele budú ošetrené ochranným náterom proti korózii Strojné zariadenie je v materiálovom prevedení nerezová oceľ, sklolaminát prípadne plast. Preto sa nevyžaduje žiadna ochrana proti korózii pomocou náterov.

12.0	Pracovní sila a zmennosť

Na zariadení sa predpokladá práca obsluhy s dohľadom.

13.0	Údržba zariadení

Údržbu technologického zariadenia je potrebné prevádzať podľa pokynov dodávateľov

Podrobne to bude uvedené v návrhu prevádzkového poriadku.

Projektant technologického zariadenia si vyhradzuje právo navrhnuté strojné zariadenie zameniť za iné obdobné zariadenie, pokiaľ v dobe realizácie tejto stavby bude na trhu, vo výrobnom a dodávateľskom programe zariadenie kvalitnejšie a vhodnejšie, než je tu navrhnuté.