| Obsah dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo zložky |  | Názov |  |  |  |  | Archivné číslo |  |  | Počet A4 |
| Vypracoval |  |  | Ing. Milan Krchňavý | Tech. kontr. |  |  |  | Ing. Milan Krchňavý |  |  |
| Proj. obj. –PS |  |  |  | Ved. útvaru |  | Ing. Pijak |  | Gabajová 4 |  |  |
| Vedúci proj. |  |  | Ing. Milan Krchňavý | Hl. inž. proj. |  | Ing. Milan Krchňavý |  | 010 01 Žilina |  |  |
| Okres | Prešov |  |  | OÚ- MÚ | Prešov |  |  |  |  |  |
| Investor |  |  | Obec Víťaz |  |  |  |  |  | Dátum 03/2015 |  |
| Stavba |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň DSP |  |
|  |  |  | KANALIZÁCIA A ČOV I. a II. ETAPA VÍŤAZ |  |  |  |  |  | Č. vyhot. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Č. zak. |  |
| Objekt |  |  | ČOV |  |  |  |  |  |  |  |
| Obsah |  |  | B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA |  |  |  |  |  | Č. Zložky B. ## D.2.1 |  |

OBSAH :

1.    Charakteristika staveniska

2.    Stavebnotechnické riešenie stavby

3.    Technologické zariadenia a popis funkčného riešenia

4.    Kvalita vyčistenej vody

5.    Popis navrhovaného riešenia

6.    Postup výstavby

7.    Inventarizácia zelene

8.    Križovanie s IS a preložky

9.    Zemné práce

10.  Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci

11.  Starostlivosť o životné prostredie

12.  Nakladanie s odpadmi

13.  Požiarna ochrana

14.  Protikorózna ochrana

- SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA

1. Charakteristika staveniska

Predmet stavby

Predmetom  projektovej dokumentácie je návrh zmeny projektu stavby ČOV Víťaz na moderné technologické zariadenie spĺňajúce kvalitu vyčistených vôd na maximálnu úroveň .

V obci je vybudovaná  kanalizácia gravitačná a v súčasnosti je ukončená pred lokalitou ČOV.

Stavba kanalizácie sa nachádza v KÚ obce Víťaz.

Pre stavbu bolo vykonané geodetické zameranie v rámci pôvodného projektu, nie je napojené na nivelačnú a GPS sieť, je len v relatívnych výškach – jestvujúca šachta je na kóte  100 m.

Navrhovaná  ČOV sa navrhuje umiestniť   na neplodnej pôde  vedľa cesty a Dolinského potoka.

Na plochu pre umiestnenie ČOV je vydané územné rozhodnutie a je v súlade s územným plánom obce.

K pozemku ČOV je vybudovaná prístupová komunikácia.

Pre ČOV je v navrhovanom areále ČOV umiestnená trafostanica.

Vodovodná prípojka sa nebude budovať, pre potrebu ČOV sa vybuduje studňa a pitná voda sa bude riešiť dovozom balenej vody, voda zo studne môže byť využívaná ako pitná až po vykonaných rozboroch a prípadne nevyhnutnej úprave.

Vyústenie vyčistených vôd bude do koryta Dolinského potoka.

Záber PPF :

Trvalý  : pre stavbu  ČOV  plocha 62,2 x 42 m  -  2 612,4 m2

pre vjazd  70 m2,   4

Dočasný : pre pracovnú plochu potrubia vyčistenej vody – 50 m2

Geologický prieskum pre stavbu  nebol  vypracovaný, je potrebná min. 1 sonda pod stred nádrží  do hĺbky 8 m.  Iné prieskumy nie sú potrebné.

2. Stavebnotechnické riešenie stavby

Množstvo a kvalita odpadových vôd

Ide o čistiareň pre splaškové odpadové vody privádzané gravitačnou kanalizáciou

Množstvo odpadových vôd :

Podľa noriem SK

- priemerný denný prítok	  Q24	=   240 m3/deň – 10 m3/hod – 1,38 l/s

- maximálny  denný prítok	    Qmax=      4,16 l/s

Počet  EO  -  2 000

Celkový prínos znečistenia je :

CHSK		= 240 kg/d

BSK5		= 120 kg/d

Požadovaná kvalita vyčistenej vody na odtoku z ČOV :

Priem.             Max.

CHSK		135 mg/l	170 mg/l

BSK5		  30 mg/l	  60 mg/l

NL		  30 mg/l	  60 mg/l

Požaduje sa strojné odvodnenie prebytočného kalu.

Posúdenie vplyvu na tok nie je potrebné robiť, bolo vykonané v predošlej dokumentácii a navrhovaný typ ČOV zlepšuje už odsúhlasený stav. Zodpovedá NV 269/2010 Z.z.

3.	Technologické  zariadenia

Navrhuje sa použitie modernej technológie MBR systému aktivácie s predradenou denitrifikáciou. Ako membránové moduly sa navrhujú moduly od firmy Mitsubishi RAYON.

Odpadová voda sa čerpá ponornými kalovými čerpadlami na ČOV.

Prebytočný kal sa bude strojne odvodňovať na pásovom lise. Celá ČOV sa umiestni do prevádzkovej budovy.

Popis navrhnutých technologických  objektov

Odpadová voda preteká nasledujúcimi technologickými objektmi:

Čerpacia stanica:

Odpadové vody natekajú do čerpacej stanice. Na vstupe je hrablicový kôš,ako ochrana

čerpadiel.Navrhnuté sú ponorné kalové čerpadlá. Odpadová voda je čerpaná na mechanické predčistenia a následne na biologické čistenie. Funkcia je automatická.

Mechanické predčistenie:

Je navrhnuté nerezové rotačné sito a lisom na zhrabky.

Navrhujú sa 2 sitá, pričom druhé slúži ako 100% rezerva. Funkcia sita je automatická.

Lapák piesku:

Odpadová voda je privádzaná na vertikálny lapák piesku, ktorý je umiestnený vo vyrovnávacej nádrži novej ČOV. Zachytený piesok  bude periodicky odčerpávaný 	mamutkovým čerpadlom pomocou tlakového vzduchu do odvodňovacieho kontajnera.

Filtrát je späť zvedený do lapáka piesku. Ako odvodňovací kontajner je upravený bežný kontajner na domový odpad, tak aby piesok mohol byť odvážaný bežnými dopr.  	prostriedkami odvážajúcimi domový odpad..

Vyrovnávacia nádrž :

Vyrovnávacia nádrž bude miešaná ponorným miešadlom. Odpadová voda je rovnomerne čerpaná na biologické čistenie ponorným čerpadlom.

Aktivácia :

Aktivácia je navrhnutá ako aktivácia so simultánnou nitrifikáciou a denitrifikáciou v jednej

nádrži.Aktivácia je prevzdušnovaná jemnobublinným prevzdušnovacím systémom.   Výroba tlakového vzduchu je zabezpečená pomocou dúchadiel. Vnos

kyslíku je regulovaný od kyslíkovej sondy zmenou otáčok dúchadla pomocou 	frekvenčného meniča. V nitrifikácii je nainštalované aj ponorné miešadlo,t akže je možné

v tejto nádrži pri vypnutí prevzdušňovania prevádzať aj simultánnu denitrifikáciu.

Membránová separácia kalu:

Separácia kalu sa prevádza pomocou membránových modulov Mitsubishi RAYON.

Membránove moduly  su umiestené do samostat. membránových nádrží.

Priemyselné čerpadlo vytvára podtlak asi 45 kPa a tak čerpá čistú vodu do akumulačnej

nádržky. Odtiaľ vyčistená voda odteká prepadom na odtok. Vyčistená voda v 	akumulačnej nádržke používa na spätný preplach membrán.

Meranie prietoku vyčistenej vody:

Množstvo a prietok vyčistenej vody je merané a zaznamenávane pomocou indukčného

prietokomeru nainštalovaného na potrubí odtekajúcej vyčistenej vody.

Kalojem :

Prebytočný kal sa zahustí a uskladní v kalojeme. V kalojemu na zahustenie slúži aerátor.

Prebytočná voda je odčerpávaná späť do denitrifikácie. Zahustený kal je čerpaný na

strojné odvodnenie kalu.

Strojné odvodnenie kalu:

Je navrhnuté strojné odvodnenie kalu pomocou pásového lisu. Kal je čerpaný	z aktivačnejnádrže alebo z kalojemu. Po zapnutí podávacieho čerpadla je strojné odvodnenie ďalej automatické. Roztok organického 	polyflokulantu sa dávkuje do výtlaku podávacieho čerpadla. Výhodou je jednoduchá a automatická prevádzka bez špeciálnych nárokov na kvalifikáciu obsluhy.

Automatický systém riadenia technologických procesov

Rozsah a kvalita prevedenia bežná. Je použitý riadiaci systém SIEMENS.Je

navrhnutá signalizácia poruchy na mobilný telefón. Výstup je na PC a tlačiareň s

pripojením na internet a diaľková signalizácia a ovládanie cez internet.

Prevádzkové rozvody silnoprúdu a ASRTP

Obsahom tohto PJ je technologická elektroinštalácia, meranie a regulácie a ASRTP.To

zahrňuje technologické rozvádzače, silové káblové  rozvody, logický automat SIEMENS

a technologické zariadenia M+R, vizualizáciu na grafický terminál 15" vo dverách poľa

DT1 a napojenie na internet. Prevádzkové rozvody silnoprúdu sú obsahom 	samostatnej zložky.

4.  Kvalita vyčistenej vody

Garantovaná  kvalita na odtoku vyčistenej vody :

„p“ hodnota 	„m“ hodnota

COD		40 mg/l	80 mg/l

BOD5		  3 mg/l	  8 mg/l

SS		0,05 mg/l	0,1 mg/l

NH4-N		  1 mg/l	15 mg/l								NO3-N		15 mg/l	25 mg/l

5  Popis navrhovaného riešenia.

Stavebné objekty ČOV

Členenie na stavebné objekty

SO 01  -  Príprava územia

SO 02  -  Prevádzková budova

SO 03  -  Spevnené plochy a úprava terénu

SO 04  -  Oplotenie

SO 05  -  Potrubné rozvody

SO 06  -  Potrubie vyčistenej vody

SO 07  -  Studňa a prívod vody

SO 08  -  NN prípojka

SO 09  -  NN rozvody ČOV

Popis stavebných objektov

SO 01  -  Príprava územia

Terén pod ČOV sa nachádza na trávnatej ploche neobhospodarovanej v celkovej ploche oploteného územia 62,2 x 42 m.Terén je pomerne rovinatý, v blízkosti  Dolinského potoka.

Z územia pod ČOV sa zoberie ornica v hrúbke 30 cm, uloží na skládku do okraja pracovnej plochy. Terén sa urovná na jednotnú kótu podľa príslušných výkresových príloh. Po osadení objektov sa zriadia spevnené a upravené plochy, kóta upraveného terénu bude -0,2 m / 98,45.

Geodetické zameranie je vykonané v relatívnych výškach.

Podlahy objektov – 0,00,  98,65 m relatívnej výšky.

SO 02  -  Prevádzková budova

Má samostatnú správu a výkresovú prílohu.

Ide o nadzemný kruhový objekt technologického súboru a bočné prevádzkové priestory v kruhovom pôdoryse okolo obvodu centrálnej nádrže.

Priemer kompletného objektu je cca 26 m.

SO 03  -  Spevnené plochy a úprava terénu

Okolo prevádzkovej budovy sa zriadia spevnené plochy pre obsluhu strojmi a nákladnými vozidlami. Skladba spevnených plôch – viď výkresové prílohy. Na ostatné územie ČOV sa navezie a urovná ornica a priestor sa oseje trávou.

Z dvoch strán popri vnútornej strane oplotenia sa vybuduje rigol z betónových tvárnic s vyústením do rastlého terénu.

Prístupová cesta je jestvujúca, nie je predmetom tejto dokumentácie. Zriadi sa len vjazd š. 6,10 m, dĺžky 23,40 m.

SO 04  -  Oplotenie

Vybuduje sa v celkovej dĺžke 208,40 m. Výška oplotenia nad zemou – 2,15 m.

Plot sa vybuduje z poplastovaného pletiva výšky 1,6 m – na stĺpikoch oceľových, pozinkovaných – priebežných a rohových, opatrí sa vzperami.

Nad pletivo sa umiestni 3 x ostnaný drôt.

Brána bude šírky ,6 m, dvojkrídlová z oceľových rúrok a plechu.

Bránka š. 1 m je rovnakej konštrukcie – jednokrídlová.

Stĺpiky sa osadia do betónových základov hĺ. 55 cm, pôdorysne 40 x 40 cm.

SO 05  -  Potrubné rozvody

Do areálu ČOV sú odpadové vody dopravené kanalizačným zberačom  DN 300 mm.

Jestvujúca kanalizácia je ukončená revíznou šachtou cca 15 m od oplotenia. Z jestvujúcej šachty sa privedie potrubie DN 300 do KŠ1 a odtiaľ do čerpacej stanice v priestore prevádzkovej budovy.

Prítokové potrubie sa vybuduje  gravitačné DN 300 – PVC U hladké, SDR 34, SN 10 kN/m2 v dĺžke 9,85 m.

Na potrubí sa v lome vybuduje kontrolná šachta č. 1 / VŠK 100/.

Potrubie sa vyústi do čerpacej stanice v prevádzkovej budove, odkiaľ sa bude dopravovať na mechanické predčistenie.

Všetky ostatné potrubia v ČOV sú riešené vo vnútri prevádzkovej budovy a v technologických súboroch. Technologické potrubia sú navrhnuté väčšinou nerezové.

SO 06  -  Potrubie vyčistenej vody

Z nádrže vyčistenej vody sa voda dopraví do recipientu – Dolinského potoka.

V prevádzkovej budove sa na potrubie umiestni ultrazvukový prietokomer pre meranie množstva vyčistenej vody.

Od hranice prevádzkovej budovy sa vybuduje odtok v celkovej dĺžke 85,14 m.

Potrubie vyčistenej vody  - HD PE DN 150 mm.

Vlastné vyústenie je na ukončení potrubia vo výustnom objekte v brehu Dolinského potoka. Potrubie sa ukončí koncovou klapkou.

Výustný objekt je betónovej konštrukcie opatrený  česlami, okolie

výustného objektu je spevnené lomovým kameňom.

Podrobne viď výkres.

SO 07  -  Studňa a prívod vody

Pre zásobovanie prevádzkovej budovy vodou sa v rohu oplotenia zriadi vŕtaná studňa predpokladanej hĺbky 12 m DN 150 mm.

Nad potrubím sa vybuduje zhlavie studne DN 1500 mm  svetlej výšky 2 m. V zhlaví budú umiestnené ovládacie armatúry, čerpadlo sa navrhuje ponorné s parametrami

Q –  1 l/s,  H – 25 m.

Prívodné potrubie do prevádzkovej budovy bude z HD PE  DN 1“ dĺ. 46 m a privedie sa do sociálneho zariadenia.

Kladenie potrubia – do ryhy š. 60 cm, hĺbky 1,5 m. Potrubie sa kladie do pieskového lôžka hr. 15 cm, nad potrubie do výšky 30 cm sa zriadi obsyp z piesku / max frakcia zrna 0,8 cm/. Zásyp – vykopanou zeminou.

Montáž potrubia – podľa smerníc výrobcu rúrového materiálu.

Zo studne sa bude využívať voda ako úžitková, pre sociálne zariadenie a technologické potreby.

V prípade využívania aj pre pitné účely je nevyhnutné riešiť po vybudovaní rozbory vody a v prípade vhodnej kvality pre individuálne pitné účely riešiť dezinfekciu.

Inak sa uvažuje riešiť pitnú vodu balenou vodou z fliaš.

SO 08     -  NN prípojka

SO 09     -  NN  rozvody

Všetky objekty sú riešené v elektročasti samostatnou dokumentáciou a správami.

6.   Postup výstavby  a všeobecné predpoklady realizácie

Podrobnosti realizácie prevádzkovej budovy a nádrže pre technologický súbor sú uvedené v samostatnej technickej správe.

Všetky technologické súbory sú umiestnené v stavebnom objekte SO 02 – prevádzková budova a technologické zariadenia sa budú montovať čiastočne súčasne so stavbou / potrubia/ a čiastočne až po dobudovaní stavebného objektu.

Spevnené plochy a terénne úpravy, oplotenie a dokončovacie práce budú realizované až po výstavbe prevádzkovej budovy.

Vlastné napojenie jestvujúcej kanalizácie na ČOV môže byť riešené v priebehu výstavby ČOV, ale spustenie odkanalizovania môže byť až po spustení ČOV do prevádzky.

7.  Inventarizácia zelene

Pre stavbu nie sú nutné výruby porastov. Územie pre ČOV je bez porastov, len zatrávnené.

8. Križovanie s inžinierskymi sieťami a preložky

#### Podľa dostupných podkladov nedôjde ku križovaniu s existujúcimi inžinierskymi sieťami a rozvodmi. Pri prípadnom križovaní / nutné overiť dodávateľom pred zahájením výstavby/ je nutné dodržiavať normu STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

#### Dodávateľ stavby je povinný zaistiť vytýčenie všetkých podzemných sietí pred zahájením zemných prác.

9.   Zemné práce

Predpokladá sa že jamy a ryhy sa budú hĺbiť v nasledujúcich triedach ťažiteľnosti pre výkopové práce :

Trieda 3  ..............................................  20%

Trieda 4 .................................................70%

Trieda 5  ..............................................  10%

Hladina spodnej vody sa približne pohybuje v rozmedzí  1,0 – 2,5 m pod terénom.

Betónové konštrukcie navrhujeme  odolné voči síranovej agresivite za použitia portlandských alebo struskoportlandských cementov. Železné materiály je nutné chrániť.

10. Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Počas výkopových I ostatných stavebných prácach sú pracovníci povinní dodržiavať akékoľvek zásady bezpečnosti a platné   predpisy, zvlášť predpisy a zásady vyplývajúce z vyhlášky SBÚP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení  pri stavebných prácach, pokyny BOZ pri práci vo vodohospodárskych objektoch. Smernice o hygienických predpisoch , o hygienických požiadavkách na prostredie ( zv. 39/78 ). Pri práci je nutné používať predpísané ochranné pomôcky. Vyhlášky sa vzťahujú na právnické i fyzické osoby, ktoré prevádzajú stavebnú činnosť ( ďalej  len dodávateľ stavebných prác ) a ich pracovníci.

Pred zahájením výkopových prác je dodávateľ povinný vytýčiť akékoľvek podzemné inžinierske siete, zvlášť rozvody VN a NN. Zvýšená opatrnosť pri práci pod nadzemným vedením VN. Pri prevádzaní je nevyhnutné  dodržiavať príslušné platné bezpečnostné predpisy a používať ochranné pomôcky. Zvýšená opatrnosť pri práci v hĺbkach a uzavretých priestoroch.

Pri manipulácii so žeriavmi a bagrami musí dodávateľ rešpektovať existujúce nadzemné vedenie a ich ochranné pásma . Hranice staveniska budú riadne vyznačené, výkopy ohradené a osvetlené.

Pred zahájením vlastných prác na každom úseku budú prevedené prípravné práce podľa povahy toho ktorého úseku. Jedná sa napr. o zhrnutie ornice, či úrodnej vrstvy z dotknutých plôch a ich uloženie, výrub stromov určených projektom inventarizácie zelene. Stromy, ktoré nie sú určené k vyrúbaniu a nachádzajú sa v hraniciach staveniska budú pred poškodením chránené bednením

###### Zemné práce

- Najvyššie od hĺbky 1,3 m musia byť prepažené všetky ručne prevádzané alebo dokončované výkopy a výkopy v ktorých sa budú následne pohybovať pracovníci. Na odľahlých pracoviskách nesmie takéto práce prevádzať osamotený pracovník.

- Pred začatím zemných prác musí  zhotoviteľ stavebných prác overiť na stavenisku, pracovisku inžinierske siete, či sa tam  nenachádzajú podzemné priestory alebo výron škodlivých látok, prerokovať a odsúhlasiť s projektantom a  navrhnúť také opatrenia, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov.

- Cez výkopy hlbšie ako 0,5 m sa musia zriadiť bezpečné priechody široké najmenej 0,75 m. Priechody nad výkopom  hlbokým do 1,5 m sa musia  vybaviť obojstranným jednotyčovým zábradlím vysokým 1,1m. Priechody nad výkopom s hĺbkou nad 1,5 m musia byť vybavené obojstranným dvojtyčovým zábradlím so zarážkou. Pre pracovníkov pracujúcich vo výkopoch sa musia zaistiť bezpečné zostupy a výstupy.

- Okraje výkopu sa nesmú zaťažovať do vzdialenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice šmykového klinu sa musia určiť v projekte. Priestor šmykového klinu výkopu sa na povrchu terénu nesmie zaťažovať stavebnou prevádzkou, objektmi zariadení staveniska, strojmi, materiálom a pod., okrem prípadov, keď spôsob zabezpečenia stability steny výkopu je riešený v projekte na základe výpočtu.

- Pri prerušení zemných prác sa nesmie ohroziť bezpečnosť práce. Zodpovedný pracovník musí zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zábran,  paženia,  priechodov, výstražných a osvetľovacích telies a pod.

- Steny výkopov sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. Zabezpečenie stien sa navrhuje a vykonáva podľa osobitných predpisov. (STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.)

- Podkopávanie svahov je zakázané. Ak vzniknú pochybnosti o stabilite svahu, pracovník zodpovedný za vykonávanie zemných prác musí určiť a zabezpečiť opatrenia na zamedzenie zosunutia svahu.

- Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu stability svahu, sa nesmú pracovníci zdržiavať na svahu ani pod ním.

- Pri vykonávaní výkopových prác musia byť splnené podmienky §§ 19 až 22 Vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb. a platných STN.

11.  Starostlivosť o životné prostredie

Stavba kanalizácie  a ČOV má na životné prostredie pozitívny vplyv. Zabezpečí kvalitnú životnú úroveň a hygienu obyvateľstva.

Stavba nemá negatívny vplyv na žiadnu zo zložiek životného prostredia – vodu, pôdu, ovzdušie.

Počas výstavby budú životné podmienky výstavbou čiastočne skomplikované, realizátor stavby musí zabezpečiť prístup do objektov a čistenie komunikácií od výkopku.

Stavba nebude mať nepriaznivé dopady na životné prostredie ani počas budúcej prevádzky. ČOV je umiestnená v okraji zástavby, technologické zariadenia sú umiestnené v uzatvorených objektoch, kanalizácia je bez otvorených šachiet, tlaková. Čerpacie šachty v domoch budú uzatvorené poklopom.

12.   Nakladanie s odpadmi

Pri realizácii stavby  kanalizácie vzniknú v zmysle vyhlášky  284/2001 Zz, ktorou sa upravuje Katalóg odpadov len odpady zaraďované do kategórie „ ostatné odpady“.

17 05 06  -  zemina z výkopu – ostatné odpady

použije na zásyp a časť na skládku

17 03 02  -  Bitumenové zmesi iné – bez NL – ostatné odpady

Recyklujú sa a použijú na opätovné zriadenie komunikácií

17 01 01 -   Betón – ostatné odpady

Odvezie sa na platenú skládku odpadu

Pri stavbe sa predpokladá len odpad 17 05 06, ostatné len v minimálnom množstve.

13.     Požiarna ochrana

Objekty stavby nevyžadujú požiarnu ochranu. Ide o podzemné, zavodnené objekty.

Objekt ČOV je budovaný  z nehorľavých materiálov, prostredie vlhké, až mokré.

Pre hasenie požiaru elektrozariadení budú umiestnené vo velíne  práškové hasiace prístroje.

V prípade mimoriadnej udalosti / úder blesku do stromového porastu vedľa ČOV sa využije pre hasiace účely voda z vyrovnávacej nádrže, prípadne z blízkeho rybníka. Voda z týchto zdrojov je vhodná na hasiace účely.

V ČOV sa nenachádzajú žiadne horľaviny. Používané chemikálie sú nehorľavé, nevýbušné.

14.    Protikorózna ochrana

Použité materiály sú nekorodujúce, drobné súčasti v ČOV sa opatria ochranným náterom.