| Obsah dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo zložky |  | Názov |  |  |  |  | Archivné číslo |  |  | Počet A4 |
| Vypracoval |  |  | Ing. Milan Krchňavý | Tech. kontr. |  |  |  | Ing. Milan Krchňavý |  |  |
| Proj. obj. –PS |  |  |  | Ved. útvaru |  | Ing. Pijak |  | Gabajová 4 |  |  |
| Vedoucí proj. |  |  | Ing. Milan Krchňavý | Hl. inž. proj. |  | Ing. Milan Krchňavý |  | 010 01 Žilina |  |  |
| Okres | Prešov |  |  | OÚ- MÚ | Prešov |  |  |  |  |  |
| Investor |  |  | Obec Víťaz |  |  |  |  |  | Datum 03/2015 |  |
| Stavba |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň DSP |  |
|  |  |  | KANALIZÁCIA A ČOV I. a II. ETAPA VÍŤAZ |  |  |  |  |  | Č. vyhot. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Č. zak. |  |
| Objekt |  |  | ČOV |  |  |  |  |  |  |  |
| Obsah |  |  | D.1 TECHNICKÁ SPRÁVA |  |  |  |  |  | Č. Zložky ## D.2.1 |  |

Obsah :

1.0 	Účel stavebno - prevádzkového súboru

2.0	Množstvo a kvalita odpadových vôd

3.0	Koncepcia technologického riešenia

4.0	Popis navrhnutých objektov

5.0	Kvalita vyčistenej vody

6.0       Stavebné objekty ČOV

7.0       Popis stavebných objektov

8.0      Všeobecné predpoklady realizácie

D.1   TECHNICKÁ SPRÁVA

- Účel stavebno – prevádzkového súboru

Účelom tohto stavebno prevádzkového súboru je návrh a riešenie stavebno – technologického zariadenia pre spoločné biologické čistenie komunálnych odpadných vôd pre  obec Víťaz.

- Množstvo a kvalita odpadových vôd

Ide o čistiareň pre splaškové odpadové vody privádzané gravitačnou 	kanalizáciou

Množstvo odpadových vôd :

Podľa noriem SK

- priemerný denný prítok		Q24	=2500.120=300 m3/deň=12,5m3/h=3,47 l/s

- maximálny  denný prítok	Qmax	=300.1,4=420 m3/deň

Qh	=35m3/h

Počet  EO  -  2 500

Celkový prínos znečistenia je :

CHSK		=  300 kg/d

BSK5		=  150 kg/d

Požadovaná kvalita vyčistenej vody na odtoku z ČOV :

Priem.             Max.

CHSK		135 mg/l	170 mg/l

BSK5		  30 mg/l	  60 mg/l

NL		  30 mg/l	  60 mg/l

Požaduje sa strojné odvodnenie prebytočného kalu.

3.	Koncepcia technologického riešenia

Navrhuje sa použitie modernej technológie MBR systému aktivácie s predradenou 	denitrifikáciou. Ako membránové moduly sa navrhujú moduly od firmy Mitsubishi 	RAYON.

Odpadová voda sa čerpá ponornými kalovými čerpadlami na ČOV.

Prebytočný kal sa bude strojne odvodňovať na pásovom lise. Celá ČOV sa umiestni do 	prevádzkovej budovy.

4.	Popis navrhnutých technologických  objektov

Odpadová voda preteká nasledujúcimi technologickými objektmi:

Čerpacia stanica:

Odpadové vody natekajú do čerpacej stanice. Na vstupe je hrablicový kôš,ako ochrana

čerpadiel.Navrhnuté sú ponorné kalové čerpadlá. Odpadová voda je čerpaná na mechanické predčistenia a následne na biologické čistenie. Funkcia je automatická.

Mechanické predčistenie:

Je navrhnuté nerezové rotačné sito a lisom na zhrabky.

Navrhujú sa 2 sitá, pričom druhé slúži ako 100% rezerva. Funkcia sita je automatická.

Lapák piesku:

Odpadová voda je privádzaná na vertikálny lapák piesku, ktorý je umiestnený vo 	vyrovnávacej nádrži novej ČOV. Zachytený piesok  bude periodicky odčerpávaný 	mamutkovým čerpadlom pomocou tlakového vzduchu do odvodňovacieho kontajnera.

Filtrát je späť zvedený do lapáka piesku. Ako odvodňovací kontajner je upravený bežný 	kontajner na domový odpad, tak aby piesok mohol byť odvážaný bežnými dopr.  	prostriedkami odvážajúcimi domový odpad..

Vyrovnávacia nádrž :

Vyrovnávacia nádrž bude miešaná ponorným miešadlom. Odpadová voda je rovnomerne čerpaná na biologické čistenie ponorným čerpadlom.

Aktivácia :

Aktivácia je navrhnutá ako aktivácia so simultánnou nitrifikáciou a denitrifikáciou v jednej

nádrži.Aktivácia je prevzdušnovaná jemnobublinným prevzdušnovacím systémom.   Výroba tlakového vzduchu je zabezpečená pomocou dúchadiel. Vnos

kyslíku je regulovaný od kyslíkovej sondy zmenou otáčok dúchadla pomocou 	frekvenčného meniča. V nitrifikácii je nainštalované aj ponorné miešadlo,t akže je možné

v tejto nádrži pri vypnutí prevzdušňovania prevádzať aj simultánnu denitrifikáciu.

Membránová separácia kalu:

Separácia kalu sa prevádza pomocou membránových modulov Mitsubishi RAYON.

Membránove moduly  su umiestené do samostat. membránových nádrží.

Priemyselné čerpadlo vytvára podtlak asi 45 kPa a tak čerpá čistú vodu do akumulačnej

nádržky. Odtiaľ vyčistená voda odteká prepadom na odtok. Vyčistená voda v 	akumulačnej nádržke používa na spätný preplach membrán.

Meranie prietoku vyčistenej vody:

Množstvo a prietok vyčistenej vody je merané a zaznamenávane pomocou indukčného

prietokomeru nainštalovaného na potrubí odtekajúcej vyčistenej vody.

Kalojem :

Prebytočný kal sa zahustí a uskladní v kalojeme. V kalojemu na zahustenie slúži aerátor.

Prebytočná voda je odčerpávaná späť do denitrifikácie. Zahustený kal je čerpaný na

strojné odvodnenie kalu.

Strojné odvodnenie kalu:

Je navrhnuté strojné odvodnenie kalu pomocou pásového lisu. Kal je čerpaný z 	aktivačnej nádrže alebo z kalojemu. Po zapnutí podávacieho čerpadla je strojné odvodnenie ďalej automatické. Roztok organického 	polyflokulantu sa dávkuje do výtlaku podávacieho čerpadla. Výhodou je jednoduchá a

automatická prevádzka bez špeciálnych nárokov na kvalifikáciu obsluhy.

Automatický systém riadenia technologických procesov

Rozsah a kvalita prevedenia bežná. Je použitý riadiaci systém SIEMENS.Je

navrhnutá signalizácia poruchy na mobilný telefón. Výstup je na PC a tlačiareň s

pripojením na internet a diaľková signalizácia a ovládanie cez internet.

Prevádzkové rozvody silnoprúdu a ASRTP

Obsahom tohto PJ je technologická elektroinštalácia, meranie a regulácie a ASRTP.To

zahrňuje technologické rozvádzače, silové káblové  rozvody, logický automat SIEMENS

a technologické zariadenia M+R, vizualizáciu na grafický terminál 15" vo dverách poľa

DT1 a napojenie na internet. Prevádzkové rozvody silnoprúdu sú obsahom 	samostatnej zložky.

5.	Kvalita vyčistenej vody

Garantovaná  kvalita na odtoku vyčistenej vody :

„p“ hodnota 	„m“ hodnota

COD		40 mg/l	80 mg/l

BOD5		  3 mg/l	  8 mg/l

SS		0,05 mg/l	0,1 mg/l

NH4-N		  1 mg/l	15 mg/l								NO3-N		15 mg/l	25 mg/l

6.         Stavebné objekty ČOV

Členenie na stavebné objekty

SO 01  -  Príprava územia

SO 02  -  Prevádzková budova

SO 03  -  Spevnené plochy a úprava terénu

SO 04  -  Oplotenie

SO 05  -  Potrubné rozvody

SO 06  -  Potrubie vyčistenej vody

SO 07  -  Studňa a prívod vody

SO 08  -  NN prípojka

SO 09  -  NN rozvody ČOV

7.   Popis stavebných objektov

SO 01  -  Príprava územia

Terén pod ČOV sa nachádza na trávnatej ploche neobhospodarovanej v celkovej ploche oploteného územia 62,2 x 42 m.Terén je pomerne rovinatý, v blízkosti  Dolinského potoka.

Z územia pod ČOV sa zoberie ornica v hrúbke 30 cm, uloží na skládku do okraja pracovnej plochy. Terén sa urovná na jednotnú kótu podľa príslušných výkresových príloh. Po osadení objektov sa zriadia spevnené a upravené plochy, kóta upraveného terénu bude -0,2 m / 98,45.

Geodetické zameranie je vykonané v relatívnych výškach.

Podlahy objektov – 0,00,  98,65 m relatívnej výšky.

SO 02  -  Prevádzková budova

Má samostatnú správu a výkresovú prílohu.

Ide o nadzemný kruhový objekt technologického súboru a bočné prevádzkové priestory v kruhovom pôdoryse okolo obvodu centrálnej nádrže.

Priemer kompletného objektu je cca 26 m.

SO 03  -  Spevnené plochy a úprava terénu

Okolo prevádzkovej budovy sa zriadia spevnené plochy pre obsluhu strojmi a nákladnými vozidlami. Skladba spevnených plôch – viď výkresové prílohy. Na ostatné územie ČOV sa navezie a urovná ornica a priestor sa oseje trávou.

Z dvoch strán popri vnútornej strane oplotenia sa vybuduje rigol z betónových tvárnic s vyústením do rastlého terénu.

Prístupová cesta je jestvujúca, nie je predmetom tejto dokumentácie. Zriadi sa len vjazd š. 6,10 m, dĺžky 23,40 m.

SO 04  -  Oplotenie

Vybuduje sa v celkovej dĺžke 208,40 m. Výška oplotenia nad zemou – 2,15 m.

Plot sa vybuduje z poplastovaného pletiva výšky 1,6 m – na stĺpikoch oceľových, pozinkovaných – priebežných a rohových, opatrí sa vzperami.

Nad pletivo sa umiestni 3 x ostnaný drôt.

Brána bude šírky ,6 m, dvojkrídlová z oceľových rúrok a plechu.

Bránka š. 1 m je rovnakej konštrukcie – jednokrídlová.

Stĺpiky sa osadia do betónových základov hĺ. 55 cm, pôdorysne 40 x 40 cm.

SO 05  -  Potrubné rozvody

Do areálu ČOV sú odpadové vody dopravené kanalizačným zberačom  DN 300 mm.

Jestvujúca kanalizácia je ukončená revíznou šachtou cca 15 m od oplotenia. Z jestvujúcej šachty sa privedie potrubie DN 300 do KŠ1 a odtiaľ do čerpacej stanice v priestore prevádzkovej budovy.

Prítokové potrubie sa vybuduje  gravitačné DN 300 – PVC U hladké, SDR 34, SN 10 kN/m2 v dĺžke 9,85 m.

Na potrubí sa v lome vybuduje kontrolná šachta č. 1 / VŠK 100/.

Potrubie sa vyústi do čerpacej stanice v prevádzkovej budove, odkiaľ sa bude dopravovať na mechanické predčistenie.

Všetky ostatné potrubia v ČOV sú riešené vo vnútri prevádzkovej budovy a v technologických súboroch. Technologické potrubia sú navrhnuté väčšinou nerezové.

SO 06  -  Potrubie vyčistenej vody

Z nádrže vyčistenej vody sa voda dopraví do recipientu – Dolinského potoka.

V prevádzkovej budove sa na potrubie umiestni ultrazvukový prietokomer pre meranie množstva vyčistenej vody.

Od hranice prevádzkovej budovy sa vybuduje odtok v celkovej dĺžke 85,14 m.

Potrubie vyčistenej vody  - HD PE DN 150 mm.

Vlastné vyústenie je na ukončení potrubia vo výustnom objekte v brehu Dolinského potoka. Potrubie sa ukončí koncovou klapkou.

Výustný objekt je betónovej konštrukcie opatrený  česlami, okolievýustného objektu je spevnené lomovým kameňom.

Podrobne viď výkres.

SO 07  -  Studňa a prívod vody

Pre zásobovanie prevádzkovej budovy vodou sa v rohu oplotenia zriadi vŕtaná studňa predpokladanej hĺbky 12 m DN 150 mm.

Nad potrubím sa vybuduje zhlavie studne DN 1500 mm  svetlej výšky 2 m. V zhlaví budú umiestnené ovládacie armatúry, čerpadlo sa navrhuje ponorné s parametrami

Q –  1 l/s,  H – 25 m.

Prívodné potrubie do prevádzkovej budovy bude z HD PE  DN 1“ dĺ. 46 m a privedie sa do sociálneho zariadenia.

Kladenie potrubia – do ryhy š. 60 cm, hĺbky 1,5 m. Potrubie sa kladie do pieskového lôžka hr. 15 cm, nad potrubie do výšky 30 cm sa zriadi obsyp z piesku / max frakcia zrna 0,8 cm/. Zásyp – vykopanou zeminou.

Montáž potrubia – podľa smerníc výrobcu rúrového materiálu.

Zo studne sa bude využívať voda ako úžitková, pre sociálne zariadenie a technologické potreby.

V prípade využívania aj pre pitné účely je nevyhnutné riešiť po vybudovaní rozbory vody a v prípade vhodnej kvality pre individuálne pitné účely riešiť dezinfekciu.

Inak sa uvažuje riešiť pitnú vodu balenou vodou z fliaš.

SO 08     -  NN prípojka

SO 09     -  NN  rozvody

Všetky objekty sú riešené v elektročasti samostatnou dokumentáciou a správami.

8.  Všeobecné predpoklady realizácie

Podrobnosti realizácie prevádzkovej budovy a nádrže pre technologický súbor sú uvedené v samostatnej technickej správe.

Odpady počas realizácie stavby budú len zo stavebných materiálov – dodávateľ ich bude zberať do pristaveného kontajneru a odvážať na skládku odpadu.

Zemina sa neuvažuje odvážať, využije sa na urovnanie terénu a násypy.

Podrobne – viď výkresové prílohy.